| İL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK BAZLI DUYUSAL İNCELEME FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No: |  |  |  |  | 2025/… |  |  | Tarih: |  |  | …… Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü |  |  |  |
| Ürün Grubu: |  |  |  |  | Asansör Ürün Grubu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ürün: |  |  |  |  | Elektrikli/Hidrolik Asansör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk Değerlendirme Ekibi: |  |  |  |  | İl Müdürlüğü Denetim Personeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASANSÖRE İLİŞKİN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montaj Yılı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 Haneli Karekod veya Asansör Kimlik Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Makine veya Makara Dairesinin Durumu |  |  |  |  | MDRL MDRSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Markası, Tipi ve Modeli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seri Numarası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beyan Hızı ve Beyan Yükü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durak Sayısı ve Seyir Mesafesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tescil Tarihi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASANSÖR MONTE EDEN FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma Adı ve Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon/Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma Yetkilisinin Adı Soyadı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | MAKİNA VEYA MAKARA DAİRESİNDEKİ KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N |  | Kontrol Kriteri |  |  | Sonuç |  |  |  |  |  | Açıklama |  |  | Risk Derecesi |
|  |  |  |  |  | Evet |  |  | Hayır | DY |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Makina ve makara dairesine güvenli erişim Makina ve makara mekânlarına erişim şahıslar için güvenli olmalıdır. Bu erişim tercihan merdivenlerle sağlanmalıdır. Sabit merdiven konulmasının mümkün olmadığı durumlarda, portatif dayama merdivenleri kullanılabilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.2 |  | Makine veya makara dairesi giriş kapısı "kilit, açılma yönü ve uyarı levhası" Asgari olarak aşağıdaki ifade yazısı bulunan bir uyarı: “Asansör Makinası – Yetkisiz kişilerin tehlikeli girişi yasaktır” Makina ve makara dairelerine giriş kapıları veya kapaklarının (durak kapıları ve acil durum ve deney panellerinin kapıları hariç) dış tarafına sabitlenmelidir. Kapakların kullanılması halinde, kapağı kullananların görebileceği şekilde aşağıdaki gibi sürekli görülebilir bir uyarı: “Düşme tehlikesi – Kapağı tekrar kapatın” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.3 |  | Makina veya makara dairesinde kaymayan zemin Kuyuların, makina ve makara dairelerinin duvarları, zeminleri ve tavanının yüzeyleri, toz oluşturmayan (örneğin, beton, tuğla veya briket gibi) dayanıklı malzemeden olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.4 |  | Yeterli havalandırma Kuyu, makine alanları ve makara dairesi, asansöre ait olanlardan farklı dairelerin havalandırılmasını sağlamak için kullanılmamalıdır. Havalandırma; elektrik kabloları ile birlikte motorlar ve donanım vb.; toz, zararlı dumanlar ve nemden korunmuş olacak şekilde yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.5 |  | Taşıma vasıtaları için metal destek veya halkalar Ağır donanımın kaldırılması için erişim tertibatları sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.6 |  | Makina dairesinde farklı seviyeler ve çıkıntılar Hareket için net yükseklik, 1,80 m’den az olmamalıdır. Serbest alanlara geçiş yolları en az 0,50 m genişliğinde olmalıdır. Bu değer, hareketli parçaların veya sıcak yüzeylerin bulunmadığı yerlerde 0,40 m'ye düşürülebilir. Hareket için bu net yükseklik, en küçük çarpma noktasının alt kenarından alınır ve giriş alanının bulunduğu kattan ölçülür. Makina dairesi katı, 0,50 m’den daha fazla olan farklı seviye sayıları içerdiğinde sabitlenmiş merdivenler veya kat merdivenleri ve korkuluklar (koruyucu parmaklıklar) sağlanmalıdır. Döşemedeki ve daire zeminindeki deliklerin boyutları, kullanım amacına uygun olarak mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır. Elektrik kabloları geçişleri dahil kuyu üzerinde bulunan açıklıklar nedeniyle cisimlerin düşme tehlikesini önlemek için döşeme veya bitmiş zemin üstünde en az 50 mm yükseklikte koruyucu kafesler olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.7 |  | Makina platformuna çıkış merdiveni ve korkuluk Makina dairesi katı, 0,50 m’den daha fazla olan farklı seviye sayıları içerdiğinde, madde 5.2.2.5’e göre sabitlenmiş merdivenler veya kat merdivenleri ve korkuluklar (koruyucu parmaklıklar) sağlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.8 |  | Makina dairesinde yatay açıklıklar Makina dairesinin boyutları, donanım üzerinde güvenli ve kolay çalışmaya müsaade edecek kadar yeterli olmalıdır. Özellikle çalışma alanlarında net en az 2,10 m yükseklik ve aşağıdakiler sağlanmalıdır: a) Kumanda panelleri ve kabinlerinin önündeki net bir yatay alan. Bu alan aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 1) Mahfazaların dış yüzeyinden ölçülen derinlik en az 0,70 m, 2) Genişlik, pano veya panelin tam genişliği veya 0,50 m değerlerinden büyük olanı. b) Gerekli ise ve ihtiyaç varsa el ile acil durum müdahalesi bulunan (Madde 5.9.2.3.1) noktalarda hareketli parçaların bakımı ve muayenesi için en az 0,50 m x 0,60 m net yatay alan. Makinanın korumasız dönen parçaları üzerinde en az 0,30 m net dikey mesafe bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.9 |  | Kasnaktan veya makaradan çıkan halat/zincire karşı koruma Aşağıdakinden kaçınmak için kasnaklar, makaralar ve zincir dişlileri, hız regülatörü, gergi ağırlığı makaraları için tedbirler alınmalıdır: - Gevşek olması durumunda halatların veya zincirlerin, makaralardan/dişlilerden çıkması - Halatlar/zincirler ve makaralar/dişliler arasına cisimlerin girmesi - Şahısların yaralanmasının önlenmesi amacıyla tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.10 |  | Elektrik kuvvet panosunun muhafazası ve pano içerisindeki işaretlemeler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.11 |  | Priz ve kuyu aydınlatma anahtarı Bir anahtar (şalter), kabin aydınlatması ve soket çıkışları için devrelerin elektrik beslemesini kumanda etmelidir. Makina dairesinde birden fazla asansörün tahrik makinaları bulunuyorsa, her bir kabin için ayrı bir anahtarın bulunması gereklidir. Bu anahtar, ilgili ana güç anahtarı yakınına konulmalıdır. Kuyuda olanlardan farklı makina alanlarında, bir anahtar; aydınlatmanın elektrik besleme kumandası için kendi giriş/erişimlerine yakın yerleştirilmelidir. Asansör kuyusu aydınlatma (veya eşdeğeri) anahtarları, kuyu boşluğundan ve ayrıca ana anahtardan (şaltere) bu aydınlatma çalıştırılabilecek şekilde kuyu boşluğunda olmalı ve ayrıca ana anahtara (şaltere) yakın yerleştirilmelidir. İlave lambalar, kabin çatısında monte edilmesi durumunda bunlar kabin aydınlatma devresine bağlanmalı ve kabin çatısından anahtarlanmalıdır. Anahtar/anahtarlar, muayene ve bakım personeli için giriş nokta/noktalarından 1 m’den büyük olmayan konumda kolayca erişilebilir olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.12 |  | Priz ve aydınlatma şalterleri Bir anahtar (şalter), kabin aydınlatması ve soket çıkışları için devrelerin elektrik beslemesini kumanda etmelidir. Makina dairesinde birden fazla asansörün tahrik makinaları bulunuyorsa, her bir kabin için ayrı bir anahtarın bulunması gereklidir. Bu anahtar, ilgili ana güç anahtarı yakınına konulmalıdır. Kuyuda olanlardan farklı makina alanlarında, bir anahtar; aydınlatmanın elektrik besleme kumandası için kendi giriş/erişimlerine yakın yerleştirilmelidir. Asansör kuyusu aydınlatma (veya eşdeğeri) anahtarları, kuyu boşluğundan ve ayrıca ana anahtardan (şaltere) bu aydınlatma çalıştırılabilecek şekilde kuyu boşluğunda olmalı ve ayrıca ana anahtara (şaltere) yakın yerleştirilmelidir. İlave lambalar, kabin çatısında monte edilmesi durumunda bunlar kabin aydınlatma devresine bağlanmalı ve kabin çatısından anahtarlanmalıdır. Anahtar/anahtarlar, muayene ve bakım personeli için giriş nokta/noktalarından 1 m’den büyük olmayan konumda kolayca erişilebilir olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.13 |  | Asansöre ait olmayan kanallar, kablolar ve diğer cihazlar Kuyu, makina ve makara daireleri, asansörlerden farklı amaçlar için kullanılmamalıdır. Bunlar, asansörünkilerinden farklı olan kanalları, kabloları veya tertibatları (cihazlar) içermemelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.14 |  | Asansöre ait bakım ve kayıt (eski adı ile seyir) defteri bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.15 |  | Kurtarma çalışması tertibatının kullanımı ve durak kapılarının acil açma anahtarı ile ilgili takip edilecek ayrıntılı talimatlar bulunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 1.16 |  | Değişik asansörün numaralanması Değişik asansörlerin parçaları, makina ve/veya makara dairesinde mevcutsa, her bir asansör; tüm parçaları (makine, kumandaları, hız regülâtörü, anahtarlar vb.) için sürekli kullanılan bir numarayla, harfle veya renkle tanımlanmış olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |
| 2 |  | KABİN ÜSTÜNDEKİ KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N |  | Kontrol Kriteri | Sonuç |  |  |  |  |  |  | Açıklama |  | Risk Derecesi |  |  |
|  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  |  | DY |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Kuyu üst boşluğunda güvenlik alanı Kabin en yüksek konumunda iken kabin üstünde, TS EN 81-20 (TS EN 81-1+A3/TS EN 81-2+A3) Çizelge 3’ten seçilen ve bir sığınma alanı olarak kullanılabilir en az bir net alan belirtilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |  |
| 3 |  | KUYU DİBİ VEYA KUYU İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N |  | Kontrol Kriteri | Sonuç |  |  |  |  |  |  | Açıklama |  | Risk Derecesi |  |  |
|  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  |  | DY |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Kuyu alt boşluğuna güvenli erişim Kuyu boşluğuna girmek için vasıtalar, aşağıdakilerden oluşmalıdır: a) Kuyu derinliğinin 2,50 m’yi aşması durumunda bir giriş kapısı, b) Kuyu derinliğinin 2,50 m’yi aşmaması durumunda; ya bir giriş kapısı ya da durak kapısından kolayca erişilebilir kuyu içerisinde taşınabilir bir merdiven. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |  |
| 3.2 |  | Kuyu aydınlatma anahtarı ve yeterli kuyu aydınlatması Kabinin, kuyu içerisinde gidip gelmesi esnasında kabinin her hangi bir konumunda ve tüm kapıların kapalı olması halinde bile kuyuda kalıcı monte edilmiş elektrikli aydınlatma sağlanmış olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |  |
| 3.3 |  | Karşı veya dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi (var/yok) Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket güzergahı, uygun olan bir bölme duvarı (paravan) ile korunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |  |
| 3.4 |  | Karşı veya dengeleme ağırlığı ayırıcı bölmesi Bu bölme duvarı, karşı ağırlığın tam baskısı altındaki tampon/tamponlar üzerinde oturan karşı ağırlığın en alt noktasından veya dengeleme ağırlığı en alt konumunda dengeleme ağırlığı en alt noktasından, kuyu boşluğu zemininden asgari 2,0 m yüksekliğe kadar uzatılabilir. Hiç bir durumda kuyu boşluğundan, bölmenin en alt bölümüne 0,30 m’den daha fazla mesafe olmamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |  |
| 3.5 |  | Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler arasında ayırıcı bölme (var/yok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |  |
| 3.6 | Aynı asansör kuyusu içerisinde birden fazla asansör bulunduğunda asansörler ile kuyu arasında ayırıcı bölme Asansör kuyusunda birden fazla asansör varsa, farklı asansörlere ait hareketli parçalar arasında ayırıcı bölme bulunmalıdır. Bu ayırıcı bölme en az, 0,30 m dâhilinden itibaren kuyu boşluğunun zemininden en alt durak seviyesi zemini üstünde 2,5 m yüksekliğe kadar uzatılmalıdır. Bu genişlik, bir kuyu boşluğundan diğerine erişimi engellemek için yeterli olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.7 | Kuyu alt boşluğunda güvenlik alanı Kuyu boşluğu zemini üzerinde, kabin en alt konumunda olduğunda, Çizelge 4’ten seçilen ve bir sığınma alanı olarak kullanılabilir en az bir net alan belirtilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.8 | Halatlar veya zincirler ile kasnak veya makara arasına yabancı cisim girmesine karşı koruma Aşağıdakilerden kaçınmak için kasnaklar, makaralar ve zincir dişlileri, hız regülatörü, gergi ağırlığı makaraları için tedbir alınmalıdır - Gevşek olması durumunda halatların veya zincirlerin, makaralardan/dişlilerden çıkması - Halatlar/zincirler ve makaralar/dişliler arasına cisimlerin girmesi - Şahısların yaralanmasının önlenmesi amacıyla tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.9 | Kat kapısı eşiği altında kuyu duvarı Kuyu duvarı, her bir durak kapısı eşiği altında aşağıda belirtilen gereklere uygun olmalıdır. - Kuyu duvarı, kilit açılma bölgesinin en az yarısına 50 mm ilave edilmesiyle bulunan yüksekliğe ve kabin giriş genişliğinin her iki yanından en az 25 mm olan genişliğe sahip durak kapısı eşiğine doğrudan bağlanan düşey bir yüzeyle bağlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.10 | Karşı ağırlık/dengeleme ağırlığı kılavuzlama sistemi Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının hareket güzergahı, aşağıdakilere uygun olan bir bölme duvarı (paravan) vasıtası ile korunmalıdır: Bu bölme duvarı, karşı ağırlığın tam baskısı altındaki tampon/tamponlar üzerinde oturan karşı ağırlığın en alt noktasından veya dengeleme ağırlığı en alt konumunda dengeleme ağırlığı en alt noktasından, kuyu boşluğu zemininden asgari 2,0 m yüksekliğe kadar uzatılabilir. Hiç bir durumda kuyu boşluğundan, bölmenin en alt bölümüne 0,30 m’den daha fazla mesafe olmamalıdır. Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı, dolgu ağırlığından (üst üste dizilen bloklardan) oluşuyorsa, bunların yerinden çıkmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunu sağlamak için bir çerçevede içine monte edilmiş ve çerçeve içinde güvenli hale getirilmiş olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.11 | Kuyu içinde mahsur kalan kişilerinin acil kurtulması veya kurtarılması Kuyuda mahsur kalmış kişi/kişilerin kurtulması için (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) TS EN 81-28 standardına göre alarm sistemi için sığınma alanından/alanlarından kullanılabilecek şekilde alarm başlatma cihazları, mahsur kalma tehlikesinin bulunduğu yerlerde montajı yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.12 | Asansöre ait olmayan teçhizat Kuyu, makina ve makara daireleri, asansörlerden farklı amaçlar için kullanılmamalıdır. Bunlar, asansörünkilerinden farklı olan kanalları, kabloları veya tertibatları (cihazlar) içermemelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 3.13 | Kuyu dibi prizi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 4 | KABİN VE KAT KAPILARINDAKİ KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N | Kontrol Kriteri |  |  | Sonuç |  |  |  |  |  | Açıklama |  |  | Risk Derecesi |  |
|  |  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  | DY |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Asansör işletme talimatı(var/yok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 4.2 | Camlı kat ve kabin kapıları Otomatik olmayan kapılarda kabin katta göstergesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 4.3 | Kabin kapısı ile kat kapısı arasındaki yatay mesafe Kabin eşiği ile durak kapıları eşiği arasındaki yatay mesafe, 35 mm aşamamalıdır. Kapıların tüm normal çalışması esnasında, kabin kapısının kılavuz kenarı ile durak kapıları arasında kuyuya erişimi sağlayan yatay mesafe, 0,12 m’yi aşmamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 4.4 | Kat butonları ve göstergeler Tüm butonların çalışıp çalışmadığının tespiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 4.5 | Acil durumlarda kat kapılarının özel alet kullanılarak açılması (Üçgen anahtar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 4.6 | Yangına karşı dirençli kat kapıları Durak kapıları, ilgili binanın yangında korunması ile ilgili düzenlemelere uygun olmalıdır. EN 81-58 bu tür kapıların deneyi ve sertifikasyonu için uygulanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 5 | KABİN İÇERİSİNDEKİ KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N | Kontrol Kriteri |  |  | Sonuç |  |  |  |  |  | Açıklama |  |  | Risk Derecesi |  |
|  |  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  | DY |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CE işareti, onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası(var/yok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 5.2 | Beyan yükü, kişi sayısı, imal yılı ve asansör monte edene ilişkin bilgileri içeren etiket Kabinde, imalatçının/montajı gerçekleştirenin ismi, ticari ünvanı veya markası, iletişim adresi, montaj seri numarası, imal yılı, asansörün beyan yükü, kg, insan sayısı belirtilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 5.3 | Kabin kapısı otomatik olan asansörlerde kapı açma butonu Kabin kapıları otomatik güç ile çalıştırılıyorsa kabinin içinde bir kumanda butonu, kabin durakta olduğunda kapılarını yeniden açmasına imkân vermelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 5.4 | Kumanda butonları ve göstergeler Tüm butonların çalışıp çalışmadığının tespiti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 5.5 | Yeterli kabin havalandırması Kabinler, kabin alt ve üst kısımlarında havalandırma kanallarıyla donatılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 5.6 | Katta durma ve seviyeleme doğruluğu Kabinin katlarda durma hassasiyeti (Kat seviye ayarı) ±10mm. olmalıdır. Kabinin katlarda kat seviyesinden ± 20 mm. kayması durumunda otomatik seviyeleme olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 6 | HİDROLİK ASANSÖR İÇİN KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N | Kontrol Kriteri |  |  | Sonuç |  |  |  |  |  | Açıklama |  |  | Risk Derecesi |  |
|  |  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  | DY |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pistonun genel durumu ve yağ kaçağı Piston keçelerindeki yağ kaçağı giderilmelidir. Hortum bağlantı uçlarındaki yağ kaçakları giderilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 6.2 | Kabin pozisyonunun kontrolü Asansör ikiden fazla durağa hizmet veriyorsa, makina dairesinde elektrik besleme devresinden bağımsız bir tertibatla kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmadığı anlaşılabilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 7 | BELGE KONROLÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N | Kontrol Kriteri |  |  | Sonuç |  |  |  |  |  | Açıklama |  |  | Risk Derecesi |  |
|  |  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  | DY |  |  |  |  |  |
| 7.1 | CE Uygunluk Sertifikasının olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 7.2 | AB Uygunluk Beyanının düzenlenmiş olması ve doğru bir biçimde düzenlenmiş olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 7.3 | Teknik Dosyanın bulunması ve içeriğinin tam olması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Düşük Risk |  |
| 8 | DİĞER KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/N | Kontrol Kriteri |  |  | Sonuç |  |  |  |  |  | Açıklama |  |  | Risk Şüphesi Derecesi |  |
|  |  |  |  | Evet |  |  | Hayır |  | DY |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Asansörün yıllık periyodik kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiş mi? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orta Risk Şüphesi |  |
| 8.2 | İlk periyodik/periyodik kontrol faaliyeti neticesinde yeşil etiket/mavi etiket iliştirilmiş asansöre yönelik düzenli bakım faaliyeti yürütülüyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orta Risk Şüphesi |  |
| 8.3 | Asansöre sarı renkli bilgi etiketi mi iliştirilmiş? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Orta Risk Şüphesi |  |
| 8.4 | Asansöre kırmızı renkli bilgi etiketi mi iliştirilmiş? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciddi Risk Şüphesi |  |
| 8.5 | Bakanlık tarafından ciddi riskli/güvensiz ürün olduğu tespit edilen güvenlik aksamı asansörde bulunuyor mu? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciddi Risk Şüphesi |  |
| Belirlenen Risk Derecesi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer Tespitler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Not 1: 8.1 ve 8.2 maddesinin cevabının hayır olması durumunda risk derecesi orta risk şüphesi, 8.3 maddesinin cevabının evet olması durumunda risk derecesi orta risk şüphesi, 8.4 ve 8.5 maddelerinin cevabının evet olması durumunda risk derecesi ciddi risk şüphesi olarak belirlenecektir. Not 2: Kontrol listesinde yer almayan herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda diğer tespitler alanına eklenerek denetim personelince risk derecesinin belirlenmesi mümkündür. Not 3: Yapılan tespit neticesinde 1,2,3,4,5,6 ve 7 numaralı bölümlerdeki kriterlerde eksiklik tespit edilmemesi halinde “Evet”, eksiklik tespit edilmesi halinde “Hayır”, değerlendirme yapılamayanlar ise "DY" olarak işaretlenecektir. Not 4: Asansör türünün hidrolik olması durumunda ek olarak 6.1 ve 6.2 numaralı maddeler de kontrol edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |